ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности в подразделениях больницы

Настоящая инструкция устанавливает общие требования правил пожарной безопасности и разработана в соответствии с требованиями федерального закона «О пожарной безопасности» № 69, «Правил пожарной безопасности РФ» (ППБ 01-03), выполнение которых обязательно для всех работающих в больнице, ее подразделениях, больных и посетителей, которые обязаны строго выполнять ее требования в помещениях и на прилегающей территории, решительно действовать в случае возникновения пожара, немедленно принять меры по его ликвидации, спасению людей и имущества.

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований настоящей инструкции влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за пожарную безопасность помещений подразделений возлагается на заведующих структурными отделениями лабораторий, кабинетов.

Руководители подразделений назначают ответственных лиц конкретно за каждое помещение, занимаемое подразделением.

- В целях предупреждения пожара или загорания в здании и помещениях больницы запрещается:

  - Курить и пользоваться открытым огнем; курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

  - Пользование без присмотра электронагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками и т.д.) вне специально оборудованных для этого мест.

  - Производить переоборудование электросетей и устройства всякого рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители промышленного производства самодельными.

  - Оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы, аппараты, установки, радиоприборы, множительную и печатную технику, настольные лампы и др. оборудование.

  - Производить облицовку стен, мест общего пользования, коридоров, лестничных клеток, переходов, холлов горючими  отделочными материалами.

  - Загромождать  эвакуационные выходы, коридоры, проходы между стеллажами, а так же шкафами, полками, столами и оборудованием.

  - Производить разогрев горюче-смазочных материалов, электрогазосварочные работы, покраску поверхностей нитро- и масляными красками без письменного разрешения администрации и органов пожарного надзора.

  - Хранить в зданиях и помещениях пустые и наполненные газовые баллоны, сверхнормативные запасы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

  - Размещать на чердаках и технических этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также другие огнеопасные и взрывчатые вещества и материалы без согласия с инспекцией Государственного пожарного надзора.

  - Пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой.

  - Нарушать состояние электропроводки (заклеивать бумагой, обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать платками розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и др. материалами).

  - Оставлять в рабочих помещениях и зданиях после окончания работы упаковочные материалы, бумагу, сломанную мебель.

  - Закрывать рабочие комнаты после окончания работы без предварительного осмотра помещений лицами, ответственными по приказу за пожарную безопасность.

- Содержание помещений

  - Во всех помещениях после окончания работы электроосвещение, множительная и оргтехника должны быть выключены, а электросеть обесточена.

  - Все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты и опечатаны.

  - Производить ежедневный противопожарный осмотр помещения после окончания рабочего дня, осмотр регистрировать в специальном журнале с росписью ответственного лица.

  - Все ремонтно-строительные и монтажные работы на территории и в помещениях производить только после согласования с инспекцией Государственного пожарного надзора.

  - Чердачные помещения, лестничные клетки, запасные выходы должны содержатся в чистоте, и запираться на замки.

  - В коридорах на доступных местах должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки- указатели запасных выходов для эвакуации людей в случае пожара.

  - Запрещается устанавливать в коридорах, на лестничных клетках, в лифтовых холлах, на выходах из помещений какие-либо предметы, препятствующие движению людей, сужающих расчетную ширину эвакуационных проходов и выходов.

- Содержание прилегающей территории

  - Хранение легко воспламеняющихся и горючих жидкостей производить в изолированных складских помещениях.

  - Территория всегда должна находится в чистоте, весь сгораемый мусор и отходы убирать на специально отведенный участок и своевременно их утилизировать.

  - Дороги к зданиям и проезды необходимо всегда содержать свободными. Парковка машин в проездах и противопожарных разрывах между зданиями и отдельно стоящими помещениями, а также ближе 3 метров от наружных стен здания категорически запрещается.

- Содержание средств пожаротушения

Данная инструкция устанавливает, что ответственность за исправное содержание первичных средств пожаротушения возлагается на руководителей структурных подразделений (заведующих отделениями).

К первичным средствам пожаротушения пожаров относятся:

- огнетушители марки: ОХП (химически-пенные), ОУ (углекислотные), ОХ (хладоновые), ОП (порошковые);

- пожарные краны, оборудованные рукавами и  стволами;

  - Углекислотные огнетушители.

В качестве огнетушащего средства используются двуокись углерода (СО2), обладающая диэлектрическими свойствами. Они, как правило, применяются для тушения электроустановки под напряжением до 1 тыс. В.

Достаточно 12-15 % содержания СО2 в окружающем воздухе, чтобы горение прекратилось. Для контроля за утечкой газа СО2, углекислотные огнетушители 1 раз в 5 лет подлежат перезарядке. При снижении массы углекислоты более чем на 5 % или 50 г, углекислотный огнетушитель подлежит перезарядке (НБП-155-96).

В действие ОУ-2, ОУ-5 приводятся путем открытия вентиля. Не допускать направления раструба огнетушителя на людей. Запрещается  работать с ОУ-2, ОУ-5 без рукавиц, во избежание ожогов (обморожения) кистей рук.

  - Порошковые огнетушители

Основу огнетушащих порошков составляют аммонийные соли, карбонат и бикарбонат натрия, хлориды натрия, калия. В качестве добавок применяются кремнийорганические соединения (аэросил АМ-1-300, стеаранты металлов, нефелин, тальк и др.). Обеспечивают тушение пожаров класса B на больших площадях и при времени горения – несколько секунд.

  - Запрещается разведение костров, сжигание отходов на территории больницы.

  - С целью содержания огнетушителей в постоянной исправности необходимо проводить их техническое обслуживание, которое должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и включает в себя:

Первоначальная проверка проводится перед введением огнетушителя в эксплуатацию, в ходе которой необходимо проверить комплектацию, читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем, произвести внешний осмотр, при котором обратить внимание:

- на наличие вмятин, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- на состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- на наличие инструкции;

- на наличие опломбированного запорного и предохранительного устройства;

- на массу огнетушителя (ОУ).

По результатам первоначальной проверки делаются необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивается порядковый номер, который наносится на корпус огнетушителя, и записывают в журнал учета огнетушителей.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя. По результатам внешнего осмотра делается запись в журнале.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе проверки огнетушителей ОУ проверять вес огнетушащего вещества, который не должен быть меньше чем, для огнетушителя ОУ-2 – 1,4 кг, ОУ-3 – 1,9 кг, ОУ-5 – 3,4 кг.

Не реже 1 раза в 5 лет огнетушители ОУ должны быть разряжены и отправлены на перезарядку в  специализированную организацию (ВДПО), где они будут осмотрены и испытаны.

При эксплуатации огнетушителей при обнаружении механических повреждений или следов коррозии корпуса они должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

Перед направлением огнетушителей на перезарядку проводятся занятия с работниками больницы по практической работе с огнетушителями при тушении возможного пожара.

О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале.

  - Запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных нужд.

  - Все средства пожаротушения и извещения о пожаре должны постоянно содержаться в исправном состоянии, в полной комплектности и готовности к действию для ликвидации пожара.

- Подготовка и действия сотрудников при возникновении пожара

  - Все сотрудники больницы должны знать места расположения средств пожаротушения, правильно и эффективно их применять, проходить инструктаж и периодически обучаться приемам пользования средствами пожаротушения.

  - Каждый сотрудник при обнаружении возгорания обязан немедленно сообщить по телефону – « 01 »  в городскую пожарную охрану, дежурному врачу, главному врачу больницы или его заместителю.

  - Принять срочные меры к ликвидации загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения и одновременно приступить к эвакуации больных, персонала и посетителей, при необходимости – материальных ценностей и документов с обеспечением их сохранности.

- Требования пожарной безопасности в лечебных учреждениях со стационаром

  - Руководители лечебных подразделений должны ежедневно по окончании выписки сообщать дежурному врачу данные о числе больных, находящихся в каждом отделении больницы.

  - Лечебные отделения с постоянным пребыванием людей, неспособных передвигаться самостоятельно, должны обеспечиваться носилками из расчета одни носилки на пять больных (инвалидов). В больницах палаты для тяжелобольных и детей следует размещать на нижних этажах.

  - Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м., а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы.

  - Запрещается:

- обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме определенных нормами проектирования);

- устанавливать кровати в коридорах, холлах и других путях эвакуации;

- оклеивать деревянные стены и потолки обоями или окрашивать их нитро- или масляными красками;

- применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении токсические вещества;

- устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений;

- пользоваться неисправным лечебным электрооборудованием;

- размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерские, склады, кладовки;

  - Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов допускается только в специально приспособленных для этой цели помещениях.

  - В лабораториях, отделениях, кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов (относящихся к ЛВЖ и ГЖ – спирт, эфир и т.п.) в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг. С учетом их совместимости.

  - Хранение в помещениях пленок и рентгенограмм при их количестве до 4 кг допускается в металлическом шкафу (ящике) вне архивохранилища рентгеновской пленки при расположении шкафа не ближе 1 м от отопительных приборов. В помещениях, где установлены такие шкафы, не допускается курение и применение нагревательных приборов любых типов.